Информационное письмо-предписание

На основании решений Костюковичского районного исполнительного комитета от 09.10.2023 г. № 22-2, от 10.10.2023 г. № 22-4, от 13.10.2023 г. № 22-6 и в соответствии с п. 41 и п. 42 Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения (далее Правила) всеми субъектами хозяйствования Костюковичского района произведено включение систем отопления во всех объектах. Данным распоряжением необходимо обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении указанных объектов.

Рациональные режимы использования тепловой энергии, входящей в состав топливно-энергетических ресурсов, обеспечивают соответствующие гидравлические режимы работы тепловых сетей и систем теплопотребления, увязанные с согласованными и утвержденными в определенном порядке (в том числе и местными исполнительными органами власти) температурными графиками. Для жилищного фонда, учитывая его размеры, выход на требуемые гидравлические режимы, которые в свою очередь задаются наладкой систем автоматического регулирования (регуляторов) потребления тепловой энергии, установкой и уточнением в процессе наладки ограничительных диафрагм и сопел элеваторов, в соответствии с п. 46 Правил не должен превышать 10 дней со дня включения. Для остальных потребителей установка ограничительных диафрагм и сопел элеваторов и их уточнение, наладка регуляторов, должны быть закончены при включении систем теплопотребления в работу. Кроме этого, регуляторы, ограничительные диафрагмы и сопла элеваторов, помимо выполнения функции по рациональному использованию тепловой энергии, должны при эксплуатации теплоустановок обеспечивать безопасные параметры теплоносителя при соблюдении социальных стандартов. Для систем горячего водоснабжения в соответствии с п. 18.10 ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» температура горячей воды в местах водоразбора для централизованных систем горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения, должна находиться в пределах от 50℃ до 75℃. А в системах отопления в зависимости от назначения помещений здания максимальная температура поверхности отопительных приборов, которую формируют ограничительные диафрагмы, сопла элеваторов и системы автоматического регулирования, не должна превышать параметров, указанных в СНБ 4.02.01-03 (п. 21.2 ТКП 458-2012).

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 51 Правил Вам необходимо:

1. Не допускать самовольных присоединений, снятия или рассверливания шайб, диафрагм и сопел, разбора (слива) сетевой воды из системы теплоснабжения, самовольного снятия пломб.

2. Обеспечить круглосуточный доступ персонала энергоснабжающей организации, органа госэнергогазнадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов в тепловые пункты, к транзитным трубопроводам, к трубопроводам в подвалах для контроля режимов теплоснабжения.

3. Обеспечить оперативное регулирование подачи тепловой энергии, включая ручной режим, с целью исключения «перетопов» в периоды резких повышений температуры наружного воздуха.

4. Установить контроль за соблюдением температурных графиков в зависимости от температуры наружного воздуха и гидравлических режимов по каждому тепловому пункту, при выявлении отклонений от заданных режимов совместно с энергоснабжающей организацией составлять акт и принимать меры по их приведению в соответствии утвержденному графику.

5. Обеспечить работоспособность приборов коммерческого учета расхода тепла и регулирования тепловой энергии в период эксплуатации в зимних условиях и принимать меры по предотвращению выхода их из строя.