ИНФОРМАЦИЯ

о чрезвычайных происшествиях с котлами единичной мощностью до 100 кВт, работающими на твердых видах топлива,
за период с 01.01.2016 по18.10.2017

С начала 2016 года по настоящее время в Республике Беларусь произошло 18 чрезвычайных происшествий, связанных с разрывами бытовых отопительных котлов, работающих на твердых видах топлива, единичной мощностью менее 100 кВт.

Начало отопительного сезона 2017/2018 республике характеризуется достаточно высокими положительными температурами. Это способствует ослаблению контроля за состоянием систем отопления, особенно при эксплуатации бытовых котлов, установленных в коттеджах, жилых домах, а также в небольших сельских магазинах, аптеках и других помещениях.

Однако не следует забывать, что в ночное время столбик термометра опускается за нулевую отметку, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков.

Основной причиной взрывов бытовых котлов, установленных в частном жилом секторе, явилось превышение давления теплоносителя в котлах вследствие замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при неутепленных или недостаточно утепленных расширительных баках, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (дрова, торфобрикет или уголь) не постоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.

В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления, при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла, происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления, поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.

В целях предотвращения разрывов котлов следует руководствоваться рекомендациями Госпромнадзора по их безопасной эксплуатации 
(памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов, работающих на твердых видах топлива (Приложение 1).

В республике на балансе субъектов хозяйствования 
в эксплуатации находятся мини-котельные, суммарной мощностью менее 200 кВт, с установленными в них котлами единичной мощностью менее 100 кВт, которые не подлежат регистрации в Госпромнадзоре, а также государственному надзору в области промышленной безопасности. Руководитель субъекта хозяйствования, осуществляющего эксплуатацию таких мини-котельных, в целях обеспечения содержания в исправном состоянии и безопасной эксплуатации котлов обязан:

- Назначить в необходимом количестве работников, занятых эксплуатацией и обслуживанием котлов (далее - обслуживающий персонал), обученных по профессиям, дающим право выполнять работы 
по обслуживанию котлов. В соответствии с Выпуском 1 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.03.2004 г. № 33, работа по обслуживанию водогрейных котлов, работающих на твердом топливе, является характеристикой работ, выполняемых рабочим по профессии «машинист (кочегар) котельной». В соответствии с трудовым законодательством, Общими положениями ЕТКС, работники, выполняющие работы 
по профессиям рабочих, должны иметь соответствующую квалификацию, дающую право выполнять работы по профессии. Согласно абзацу 10 части первой статьи 1 Трудового кодекса Республики Беларусь квалификация рабочего подтверждается документами об образовании (документами 
об обучении) установленного образца или записью о присвоении разряда по профессии в трудовой книжке;

- Разработать и утвердить производственные инструкции 
для обслуживающего персонала, определяющие порядок безопасного выполнения работ с учетом компоновки оборудования и в соответствии 
с руководством по эксплуатации организации-изготовителя с учетом особенностей установленных котлов. Обеспечить выполнение обслуживающим персоналом этих инструкций;

- Установить такой порядок, чтобы обслуживающий персонал вел тщательные наблюдения за порученным ему оборудованием путем 
его осмотра, проверки исправности действия арматуры, контрольных измерительных приборов, предохранительных клапанов, средств сигнализации и защиты, питательных насосов. Для записи результатов осмотра и проверки должен вестись сменный журнал;

- Обеспечить обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний работающих по вопросам охраны труда в порядке, установленном Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний, работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175;

- Организовать контроль за состоянием элементов котла, экономайзера в соответствии с руководством по эксплуатации организации-изготовителя;

- Приказом по организации назначить ответственного 
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, прошедшего проверку знаний Правил в комиссии организации по вопросам охраны труда. Данная ответственность должна быть возложена на начальника (мастера) котельной, а при отсутствии в штате котельной начальника - 
на специалиста или представителя администрации, выполняющего функции начальника (мастера) котельной. Допускается также привлекать 
по договору ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. Номер и дата приказа о назначении ответственного лица должны быть записаны в паспорт котла;

- Обеспечить проведение технического освидетельствования, технического диагностирования, испытаний котлов с целью определения их работоспособности;

- Приостанавливать эксплуатацию котлов, экономайзеров самостоятельно в случае обнаружения неисправностей, влияющих 
на безопасную эксплуатацию котлов или безопасность обслуживающего персонала, либо в случае аварии или инцидента;

- Предотвратить возможность доступа в мини-котельные посторонних лиц;

- Эксплуатацию котлов осуществлять в соответствии 
с руководством по эксплуатации организации-изготовителя 
и технологическими схемами;

- Регулярно проверять работоспособность предохранительных устройств, звуковой и световой сигнализации.

Информация о чрезвычайных ситуациях за период с 2009 по2017 год, произошедших при эксплуатации бытовых отопительных котлов
по состоянию на 18.10.2017, приведена в Приложении 2.

Примеры разрушения бытовых отопительных котлов за период
с 01.01.2016 по 18.10.2017, работающих на твердых видах топлива, единичной мощностью менее 100 кВт, не подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности, приведены
в Приложении 3.

Приложение 1

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ о чрезвычайных ситуациях, произошедших при эксплуатации бытовых отопительных котлов по состоянию на 18.10.2017

| Количество ЧП за период с 2009 года по текущий период 2017 года | в том числе по областям и г. Минску: |
| --- | --- |
|  | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область | г. Минск |
| 75 | 8 | 6 | 13 | 7 | 27 | 14 | – |

# Произошедшие чрезвычайные происшествия с разбивкой по годам:

| Годы | Количество ЧП по областям: |
| --- | --- |
|  | Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | г. Минск |
| 2017 | 1 | – | – | 2 | 2 | 1 | – |
| 2016 | 1 | 2 | 5 | – | 3 | 1 | – |
| 2015 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – |
| 2014 | 2 | – | 1 | – | 4 | 4 | – |
| 2013 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
| 2012 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | 3 | 1 | 3 | – | 4 | 4 | – |
| 2009 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | – | – |
| ИТОГО: | 8 | 6 | 13 | 7 | 27 | 14 | – |

Приложение 3

Примеры разрушения бытовых отопительных котлов за период
с 01.01.2016 по 18.10.2017, работающих на твердых видах топлива, единичной мощностью менее 100 кВт, не подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

04.01.2016в помещении мини-котельной (1,5х2 м) жилого дома 
(ул. Западная, г. Ляховичи, Брестская область) произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва поврежден расширительный бак котла, кирпичная перегородка, перекрытие и шиферная кровля. Пострадавших нет.

06.01.2016в помещении мини-котельной (3х4 м) жилого дома 
(ул. Уютная, г. Рогачев, Гомельская обл.,) произошел разрыв отопительного котла. Пострадавших нет.

07.01.2016в помещении мини-котельной(3х4 м)жилого дома 
(д. Черный лес, Логойский район, Минская обл.) произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва котла пострадал один человек, разрушена стена котельной.

07.01.2016в помещении мини-котельной(3х3 м)жилого дома 
(ул. Бранкевича, г. Миоры, Витебская обл.)произошел разрыв отопительного котла. В результате разрыва котла разрушена стена топочной, повреждена кровля. Пострадавших нет.

26.01.2016 в помещении мини-котельной (1,2х2 м) жилого дома 
(ул. Тракторная, г. Могилев) произошел разрыв отопительного котла 
на твердом топливе. В результате разрыва котла повреждено 4 кв. метра внутренней перегородки котельной жилого дома. Пострадавших нет.

06.02.2016 в помещении кухни (2х3 м) жилого дома 
(2-й пер. Маличевского, г. Жлобин, Гомельская обл.) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. Хозяйка жилого дома была госпитализирована с ожогами 1-3 степени (20 % тела).

20.03.2016 в помещении мини-котельной (4х4 м) молочно-товарной фермы СУП «Озерицкий-Агро», расположенной в д. Задомля Смолевичского района Минской области, произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. В результате чрезвычайного происшествия в мини-котельной разрушены 2 стены, произошло обрушение железобетонных плит перекрытия, повреждены 2 котла. Пострадавших нет.

26.03.2016 в мини-котельной (5х6 м) на территории филиала «Автобусный парк № 2» ОАО «Гомельоблавтотранс» (г. Мозырь, Гомельская область) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. В результате разрыва котла произошло обрушение железобетонных плит перекрытия. Пострадавших нет.

27.03.2016 в мини-котельной (3х8 м), пристроенной 
к административно-бытовому корпусу ДКУСП «Глубокская ПМК-48» 
(ул. Озерная, 8, г.п. Подсвилье, Глубокский район, Витебская область) произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе.
В результате разрыва котла разрушено две стены в мини-котельной, повреждена кровля. Пострадавших нет.

08.01.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной (2х3м) жилого дома по ул. Горького в г. Любань Минской области. В результате разрыва котла произошло обрушение кирпичных стен здания общей площадью 
30 кв. метров (разрушены: помещение котельной и отопительный котел). Пострадавших нет.

13.03.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе (КТС-16, мощность 16 кВт, 2014 г.в.) без последующего горения 
в помещении топочной (3х3м) каркасного торгового здания 
ЧТПУП «Шпара и К» в г. Новогрудке Гродненской области 
по ул. Советской, 42. В результате разрыва котла повреждены котел 
и 20 кв. метров обшивки наружных стен, разрушены 2 внутренние кирпичные перегородки. Пострадавших нет.

13.03.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении топочной (3х6м), пристроенной к жилому дому в д. Ганцевичи Ганцевичского района Брестской области. В результате разрыва котла повреждены котел 
и 8 кв. метров наружных стен топочной. Пострадал хозяин 1975.г.р., неработающий (получил закрытый перелом левого бедра, госпитализирован).

11.06.2017 произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении (3х3 м) жилого дома 
в агрогородке Занарочь Мядельского р-на Минской области 
по ул. Октябрьской. В результате разрыва уничтожен котел, повреждены перегородки, получил ожоги 1-2 степени (30% тела) хозяин 1983 г.р., пастух ОАО «Занарочанский», который госпитализирован.

30.09.2017сентября в жилом доме в агрогородке Мали Островецкого района Гродненской области произошел разрыв отопительного котла 
без последующего горения. В результате происшествия хозяин дома
(1955 г.р.) получил ожоги, а его жена – рваную рану бедра. Мужчина 
в тяжелом состоянии доставлен в больницу, женщина – в состоянии средней степени тяжести. Оказалось, что хозяин дома растопил в подвале дома котел, забыв открыть кран подачи воды. Через некоторое время 
он спустился в подвал и, увидев, что кран перекрыт, открыл его, 
в результате чего произошел разрыв котла.

06.10.2017 в жилом доме в г. Осиповичи Могилевской области 
по ул. Чумакова, принадлежащем гражданке 1952 г.р. (пенсионерка), произошел разрыве отопительного котла на твердом топливе 
без последующего горения. В результате разрыва погиб муж хозяйки 
1952 г.р., пенсионер, повреждены котел, межкомнатная дверь, остекление оконных проемов.