Памятка по эксплуатации огнетушителей на объектах

При проведении контрольно-профилактической работы на объектах обращать внимание собственников на следующие вопросы эксплуатации огнетушителей:

- Соответствие необходимого типа и количества на объекте.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

- Наличие на объекте эксплуатационных паспортов на огнетушители с журналами учета обслуживания и порядковых номеров на каждом огнетушителе (приложение).

- Состояние места установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему:

на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания, и на высоте не более 1,5 м от уровня пола (до нижней части огнетушителя);

защищенность от прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий, вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности);

соответствие  температуры температурному диапазону, указанному на огнетушителях (п.200 ППБ).

водные  и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

- Комплектность (раструбов, креплений), читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

Провести внешний осмотр при котором оценить:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах, состояние лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой инструкции и информации по сертификации (знак соответствия). Маркировка  должна сохраняться в течение всего срока службы (или восстанавливаться);

- состояние предохранительного устройства (должно быть опломбировано);

- исправность манометра или индикатора давления (если предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие клейма и величина давления в огнетушителе;

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

- Прохождение огнетушителями ТО с отражением в журналах:

Ежеквартально – внешний осмотр, осмотр места установки и подходов;

Ежегодно - внешний осмотр, осмотр места установки и подходов а также проверка утечки вытесняющего газа или ОТВ. Если обнаружено несоответствие какого-либо параметра требованиям ТНПА или величина утечки за год превышает предельные значения (для закачных с индикатором в норме стрелка в зеленом секторе, для закачных с точным манометром или штуцером для  контрольного манометра – 10% от Рраб.,  для ОУ – 5 % от первоначальной массы ОТВ, но не ≥ 50 гр.3)  их отправляют на перезарядку.

1 раз в 5 лет* – перезарядка (для транспорта в кабине 1 раз в 2 года, вне 1 раз в год для ОП).

О проведенной перезарядке делают отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки с защитным полимерным покрытием, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте (форма этикетки в прил.).

не реже 1 раз в 5 лет* – испытания корпуса и узлов на прочность (в случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии досрочно).

*Капитальный ремонт и перезарядка проводятся организациями, имеющими лицензию МЧС.

Порошковые  огнетушители  в  сроки,  рекомендованные  изготовителем  ОТВ (но  не  реже одного раза в пять лет), выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но  не  менее 1  шт.) разбирают  и  производят  проверку  основных  эксплуатационных  параметров огнетушащего  порошка (внешний  вид,  остаток  порошка  после  просева  на  ситах,  массовая  доля влаги). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям ТУ на него и СТБ 11.12.01, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке..

Приложение

1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

- Номер, присвоенный огнетушителю

- Дата введения огнетушителя в эксплуатацию

- Место установки огнетушителя

- Тип и марка огнетушителя

- Завод-изготовитель огнетушителя

- Заводской номер

- Дата изготовления огнетушителя

- Марка (концентрация) заряженного ОТВ

Результаты технического обслуживания огнетушителя

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя |
| --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона** | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |

Примечание:

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей — выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Журнал учета и технического обслуживания огнетушителей

| № и марка огнетушителя | Техническое обслуживание (вид и дата) | Замечания о техническом состоянии | Принятые меры | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка узлов огнетушителя | Проверка качества ОТВ | Проверка индикатора давления | Перезарядка огнетушителя | Испытание узлов огнетушителя |  |  |  |

Результаты проведения испытаний со вскрытием огнетушителя и его перезарядки

| № и марка огнетушителя | Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслуживание | Результаты осмотра и испытания на прочность | Срок следующего планового испытания | Дата проведения перезарядки огнетушителя | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результат осмотра после перезарядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание этикетки

| Вид технического обслуживания |
| --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/ | Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/ | Гидравлическое (пневматическое) испытание /дата проведения, величина испытательного давления/ |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; Дата проведения следующего испытания огнетушителя фамилия специалиста |

Периодические проверки:

| Периодичность проверки | ОП | ОУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перечень работ |  |
| 1 раз в квартал | осмотр места установки и подходов, внешний осмотр1 | Если обнаружено несоответствие какого-либо параметра требованиям ТНПА или величина утечки за год превышает предельные значения3 (по СТБ) их отправляют на перезарядку. |
| 1 раз в год (1 раз в 6 месяцев2) | проверка утечки вытесняющего газа или ОТВ (по показаниям индикатора) | проверка утечки вытесняющего газа или ОТВ (путем взвешивания и расчета массы ОТВ) |  |
| 1 порядок и объем контроля указан в п.1 памятки. 2 для огнетушителей установленных в помещениях кат. «А» и на объектах с неблагоприятными условиями эксплуатации (очень высокая или низкая температура, влажность, коррозионно-активная среда, воздействие вибрации). 3 для закачных с индикатором в норме стрелка в зеленом секторе для закачных с точным манометром или штуцером для контрольного манометра – 10% от Рраб. для ОУ – 5 % от первоначальной массы ОТВ, но не ≥ 50 гр. |

Испытания

| Вид огнетушителя | Испытания параметров ОТВ | Испытания корпуса и узлов на прочность |
| --- | --- | --- |
| ОП | в сроки рекомендованные изготовителем но не реже 1 раза в 5 лет (выборочно4) путем вскрытия в специализированных организациях | не реже 1 раза в пять лет и в случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии досрочно |
| ОУ | 1 раз в год (все) путем взвешивания огнетушителя и расчета массы огнетушащего вещества |  |

4 Порошковые  огнетушители  в  сроки,  рекомендованные  изготовителем  ОТВ (но  не  реже одного раза в пять лет), выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но  не  менее 1  шт.) разбирают  и  производят  проверку  основных  эксплуатационных  параметров огнетушащего  порошка (внешний  вид,  остаток  порошка  после  просева  на  ситах,  массовая  доля влаги). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям ТУ на него и СТБ 11.12.01, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Капитальный ремонт (перезарядка) перезарядка

| Вид огнетушителя | Перезарядка ОТВ |
| --- | --- |
|  | на объектах | в кабине | вне кабины |
| ОП | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 2 года | 1 раз в год |
| ОУ | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 2 года | 1 раз в 2 года |

Наглядный материал

для проведения выступлений, разъяснительной работы с субъектами хозяйствования по порядку эксплуатации, хранения и использования огнетушителей.

Представленные огнетушители не сертифицированы в Республике Беларусь

Огнетушители газогенераторного типа (запрещены к применению)

Коррозия корпусов огнетушителей

Несоответствие резьбы горловины корпуса огнетушителя

Корпус не прошел гидравлические испытания (течь на сварных швах)

Огнетушители с коррозией дна баллона – представлены на перезарядку с фермы

Огнетушители с коррозией дна баллона – представлены на перезарядку из птичника

Обломана трубка раструба, обломано ЗПУ

У передвижных огнетушителей отсутствуют колеса

Кривое дно корпуса огнетушителя, забита предохранительная мембрана ЗПУ

Приваренные горловины корпусов углекислотных огнетушителей.

В огнетушителе «закоксовался» порошок

Представленные огнетушители не сертифицированы в Республике Беларусь

Огнетушители газогенераторного типа (запрещены к применению)

Огнетушители запрещены к применению

Коррозия баллонов огнетушителей

С такими ЗПУ огнетушители приходят на перезарядку