| Фiлiял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Касцюковiцкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Зiньковiча, 96, 213640, г. Касцюковiчы тэлефон/факс (8-02245) 2-36-10 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/р. BY95AKBB30151055815287000000 у ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2X |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Костюковичская районная энергогазинспекция ул. Зиньковича, 96, 213640, г. Костюковичи телефон/факс (8-02245) 2-36-10 сайт: http://gosenergogaznadzor.by/ УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2X |
| --- | --- | --- |
| 16.05.2022 | № | 72 |  | Руководителю организации |
| на № |  | ад |  |  |  |
| Информационное письмо-предписание |  |  |

В целях  подготовки  к надежной  и  устойчивой  работе в осенне-зимний период  систем теплопотребления и тепловых сетей и в соответствии с требованиями Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 № 286 (далее — Правила)   организациям, имеющими  в собственности  (хозяйственном ведении, оперативном управлении)  тепловые сети и системы теплопотребления, необходимо:

1. На основе анализа функционирования  в предыдущий осенне-зимний период до 15 июня  текущего года  разработать   организационно – технические мероприятия по подготовке  к осенне-зимнему периоду  с учетом предписаний и рекомендаций органа госэнергогазнадзора и  реализовать  в установленные  сроки   (п. 17 Правил).

2. Создать необходимый аварийный запас оборудования, материалов и  обеспечить достаточное количество персонала для своевременного и качественного проведения ремонта оборудования (п.18-19 Правил).

3. Провести осмотры  внутриобъектовых сетей теплоснабжения. Особое  внимание уделить объектам, в которых  сети проходят  по чердачным помещениям и  техническим этажам (п.9.1 ТКП 458-2012  Правила  технической  эксплуатации  теплоустановок  и тепловых сетей потребителей (далее — ТКП 458)).

4. При подготовке тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления:

4.1. Выполнить  работы  по  очистке и испытаниям  водоподогревателей.  Акты оформить с участием энергоснабжающей организации  (п. 18-19 Правил).

4.2. Выполнить  ежегодную промывку систем отопления  водой  в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя  в 3-5 раз,  гидропневматическую промывку систем отопления не реже раза в четыре года (п.20.9  ТКП 458,  п.19 Правил). Акты оформить с участием энергоснабжающей организации.

4.3. Провести  испытания  тепловых сетей, систем отопления, вентиляции, тепловых пунктов. Акты  оформить  с участием энергоснабжающей  организации с указанием сведений о  параметрах  испытаний, а также о максимальном  рабочем  давлении теплоносителя (п. 20.10 ТКП 458;  п.18-19 Правил).

4.4. Произвести проверку плотности закрытия запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов (п.18-19 Правил).

4.5. Восстановить  нарушенные  изоляционные  покрытия  на  трубопроводах  и оборудовании систем теплопотребления  (п.18-19 Правил).

4.6. Произвести замену или ремонт и наладку  автоматики  регулирования расхода теплоносителя и температуры  в системах отопления и  на  водоподогревателях (п.18-19 Правил).

4.7. Укомплектовать тепловые пункты прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами  и приборами учета тепловой энергии  (п. 29.4 ТКП 458;  п.18-19 Правил).

4.8. Обеспечить  помещения тепловых  пунктов  надежными   запирающими устройствами (п. 11.9 ТКП 458;  п.19 Правил).

5. Установить при необходимости  расчетные  дросселирующие  устройства под контролем  и  по  согласованию с энергоснабжающей  организацией) с установкой пломб энергоснабжающей организации и  составлением акта (п.19 Правил).

6. Провести работы по техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их ремонт в многоквартирных домах, использующих поквартирное газовое оборудование для отопления  и  горячего водоснабжения (п.19 Правил).

7. Обеспечить наличие в  тепловых пунктах температурного графика внутренних систем  теплопотребления, принципиальной схемы трубопроводов и оборудования с нумерацией  арматуры  и  расстановкой  КИПиА,  руководства  по  эксплуатации и  инструкции по охране труда (п.19 Правил, п.16.8 ТКП 458).

8. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершить в сроки, установленные графиками регистрации паспортов готовности потребителей тепловой энергии (п.7 Правил).

9. Отсутствие зарегистрированного в установленном порядке паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период  в  соответствии со ст.21.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях  влечет наложение штрафа на  юридическое  лицо  до  500 базовых  величин.

Начальник Костюковичской РЭГИ                                                      А.Е. Пискунов

Бутомов С.В.

23-638