ПАМЯТКА

по  подготовке  к  осенне-зимнему  периоду  котельных мощностью до 100 кВт

с водяным  теплоносителем

1. На дверях котельной должна быть  надпись «Котельная. Посторонним вход воспрещен».

2. В помещении котельной не должны находиться посторонние предметы, не допускается загромождения проходов и выходов из котельной.

4. В котельных должно быть выполнено искусственное рабочее освещение и аварийное освещение рабочих мест (фронт котлов, оборудование водоподготовки, щиты управления и т.д.) в соответствии с требованиями ТНПА.

5. В помещении котельной должны находиться:

- оперативная  схема  расположенных в  ней трубопроводов  и оборудования с нумерацией арматуры  и  расстановкой   КИП и А;

- режимные карты работы котлов (температурный график);

- производственная инструкция;

- инструкция по охране труда.

6. Запорная арматура  должна быть  пронумеро-вана  согласно  схеме,  иметь  указатели направления  движения  теплоносителя   и указатели  вращения маховика («О»- открыто, «3» — закрыто).

7. Запорная арматура должна быть очищена от ржавчины и окрашена, пройти ежегодную ревизию. В закрытом положении запорная арматура должна обеспечивать полное перекрытие потока теплоносителя.

8. На выводе из котельной должна применяться стальная запорная арматура.

9. Расположенные в котельных котлы, трубопроводы, запорная арматура, фланцевые  соединения. водоподогреватели, баки-аккумуляторы и другое оборудование  должны иметь тепловую изоляцию.

10. На все трубопроводы горячей воды поверх тепловой изоляции должны быть нанесены:

- опознавательная окраска зеленого цвета сплошной по всей поверхности трубопровода (при их небольшой длине) или отдельными участками  не менее четырех диаметров с учетом изоляции (для труб диаметром до 300мм) на расстоянии до 3м в местах прохода трубопроводов через стены, на ответвлениях, у фланцев, КИП;

-стрелки направления движения теплоносителя  (белого цвета на зеленом фоне или черного цвета на сером фоне);

- предупреждающие цветные кольца зеленого цвета (при нанесении на зеленые трубопроводы кольца должны иметь белые каемки шириной не менее 10 мм).

11. В котельной должны быть смонтированы устройства для выпуска воздуха из высших точек всех трубопроводов и для спуска воды из низших точек трубопроводов.

12. Котельные должны быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами.

13. Термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, выступающая часть термометра защищена оправой. В гильзы под термометры должно быть залито масло. Уровень масла в гильзе должен обеспечивать затопление всего ртутного баллончика термометра.

14. Манометры должны иметь клеймо, свидетельствующее об их ежегодной государственной  поверке. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы. Запрещается применение неисправных манометров или не прошедших государственную поверку, с разбитым стеклом.

15. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы. Не допускается установка запорной арматуры непосредственно у предохранительных устройств и на отводящих трубопроводах.

16. Установленные системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии должны быть исправны.

17. Приборы учета тепловой энергии должны иметь отметку о периодических поверках.

18. На  каждом  котле должна быть специальная  табличка, содержащая следующие данные:

- наименование котла;

- разрешённая температура;

- разрешенное давление;

- число, месяц и год следующего технического освидетельствования.

Филиал Госэнергогазнадзора по Могилёвской области