Государственное учреждение

«Государственный энергетический и газовый надзор»

(Госэнергогазнадзор)

Филиал государственного учреждения

«Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

Костюковичская районная энергогазинспекция

ПАМЯТКА

по подключению электроустановок

В связи с проведением в г.Костюковичи и районе Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, в целях соблюдения мер электробезопасности Костювичская районная энергогазинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов для подключения к электрическим сетям электроустановок сценических площадок, торговых павильонов, передвижных торговых точек, демонстрационных рядов народных ремесел и т.д. предприятиям, организациям, творческим коллективам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, необходимо:

1. Назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию электроустановок объектов и места проведения праздничных мероприятий.

2. Направить письмо – заявление на имя руководителя энергоснабжающей организации с просьбой выдать технические условия на электроснабжение с указанием места расположения объектов, планируемой точки подключения, присоединяемой мощности, времени работы. Заявления направляются в  Костюковичский район электрических сетей.

3. Проверить исправность подготовленных к подключению электроприемников (холодильников, печей СВЧ, софитов, оборудования сцен и др.), кабелей, удлинителей. Провести необходимые электрофизические измерения.

4. На каждом объекте:

- установить вводно-распределительный щиток с устройством защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА и отключающим аппаратом на вводе, а также аппаратами защиты, соответствующими номинальному току нагрузки, по количеству отходящих групп (предусмотреть жесткое крепление распределительного щитка к конструкциям торгового павильона, сценической площадки и т.п.);

- иметь необходимое количество испытанных и технически исправных гибких кабелей с медными жилами и двойной изоляцией, удлинителей заводского изготовления в 3-х жильном (для однофазных электроприемников) или 5-ти жильном (для трехфазных электроприемников) исполнении требуемого по нагрузке сечения с розетками (со степенью защиты не ниже IP44) по количеству подключаемых электроприемников;

- иметь приспособления для подвеса кабелей и защиты их от механических повреждений.

5. Заключить договор электроснабжения с энергоснабжающей организацией (при его отсутствии у потребителя).

6. Для осмотра электроустановок и определения возможности их подключения к электрическим сетям представить следующую документацию по каждому подключаемому объекту в Костюковичскую районную энергогазинспекцию:

- технические условия от энергоснабжающей организации для подключения к электрическим сетям;

- акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон;

- выписку из приказа о назначении лица, ответственного за электрохозяйство с указанием группы по электробезопасности и даты присвоения (подтверждения) группы по электробезопасности (при себе иметь удостоверение по охране труда со вкладышем для электротехнического персонала);

- протоколы электрофизических измерений электроприемников, кабелей и удлинителей;

- проект электроснабжения (однолинейную схему электроснабжения, подписанную лицом, ответственным за электрохозяйство);

- заявку на вызов инспектора для осмотра электроустановок.

При выполнении вышеперечисленных требований и отсутствии замечаний по техническому состоянию государственным инспектором по энергетическому надзору будет составлен акт осмотра электроустановок с заключением о возможности их ввода в эксплуатацию, при наличии которого энергоснабжающая организация произведет подключение объектов к электрическим сетям в установленном порядке.

Костюковичская районная энергогазинспекция