|  | Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi КРЫЧАЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Касцюковiцкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Зiньковiча, 96, 213640, г. Касцюковiчы тэлефон/факс (8-02245) 2-36-10 УНП 193226714 Р/р. BY95AKBB30151055815287000000 у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY21700 |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области КРИЧЕВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Костюковичская районная энергогазинспекция ул. Зиньковича, 96, 213640, г. Костюковичи телефон/факс (8-02245) 2-36-10 УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на № |  |  |  | ад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководителю____________________ ________________________________ |  |
| О наладке систем автоматического регулирования теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информационное письмо-предписание

На основании распоряжения Костюковичского районного исполнительного комитета от 23.09.2019 г. № 153-р и в соответствии с п. 5.1.1 и п. 5.1.2 ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» произведено включение с 24.09.2019 г. систем отопления жилищного фонда, общежитий, гостиницы, учебных заведений, детских дошкольных, школьных, медицинских, лечебно-профилактических стационаров, учреждений социального обеспечения с круглосуточным пребыванием людей, музея. Данным распоряжением необходимо обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении указанных объектов.

Рациональные режимы использования тепловой энергии, входящей в состав топливно-энергетических ресурсов, обеспечивают соответствующие гидравлические режимы работы тепловых сетей и систем теплопотребления, увязанные с согласованными и утвержденными в определенном порядке (в том числе и местными исполнительными органами власти) температурными графиками. Для жилищного фонда, учитывая его размеры, выход на требуемые гидравлические режимы, которые в свою очередь задаются наладкой систем автоматического регулирования (регуляторов) потребления тепловой энергии, установкой и уточнением в процессе наладки ограничительных диафрагм и сопел элеваторов, в соответствии с п. 5.1.8 ТКП 388-2012 не должен превышать 10 дней со дня включения. Для остальных потребителей установка ограничительных диафрагм и сопел элеваторов и их уточнение, наладка регуляторов, должны быть закончены при включении систем теплопотребления в работу. Кроме этого, регуляторы, ограничительные диафрагмы и сопла элеваторов, помимо выполнения функции по рациональному использованию тепловой энергии, должны при эксплуатации теплоустановок обеспечивать безопасные параметры теплоносителя при соблюдении социальных стандартов. Для систем горячего водоснабжения в соответствии с п. 18.10 ТКП 458-2012 (02230) «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» температура горячей воды в местах водоразбора для централизованных систем горячего водоснабжения, присоединенных к закрытым системам теплоснабжения, должна находиться в пределах от 500С до 750С. А в системах отопления в зависимости от назначения помещений здания максимальная температура поверхности отопительных приборов, которую формируют ограничительные диафрагмы, сопла элеваторов и системы автоматического регулирования, не должна превышать параметров, указанных в СНБ 4.02.01-03 (п. 21.2 ТКП 458-2012).

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 5.2.5 ТКП 388-2012 Вам необходимо:

1. Не допускать самовольных присоединений, снятия или рассверливания шайб, диафрагм и сопел, разбора (слива) сетевой воды из системы теплоснабжения, самовольного снятия пломб.

2. Обеспечить круглосуточный доступ персонала энергоснабжающей организации и органов Госэнергонадзора в тепловые пункты, к транзитным трубопроводам, к трубопроводам в подвалах для контроля режимов теплоснабжения.

3. Обеспечить оперативное регулирование подачи тепловой энергии, включая ручной режим, с целью исключения «перетопов» в периоды резких повышений температуры наружного воздуха.

4. Установить контроль за соблюдением температурных графиков в зависимости от температуры наружного воздуха и гидравлических режимов по каждому тепловому пункту, при выявлении отклонений от заданных режимов совместно с энергоснабжающей организацией составлять акт и принимать меры по их приведению в соответствии утвержденному графику.

5. Обеспечить работоспособность приборов коммерческого учета расхода тепла и регулирования тепловой энергии в период эксплуатации в зимних условиях и принимать меры по предотвращению выхода их из строя.

Инспектор Костюковичской

районной энергогазинспекции                                                                С.В. Бутомов