**Простые правила, соблюдение которых убережет вас от трагедии и крупного штрафа.**

В Республике Беларусь действует Положение «О порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1474 от 06.11.2007 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 25.10.2022 №726).

Данное Положение определяет ряд ограничений по использованию земельных участков, относящихся к охранным зонам газораспределительной системы.

 При выполнении строительных, ремонтных и

земляных работ необходимо соблюдать следующие требования:

- Производство ремонтных, строительных и земляных работ без ордера на раскопки и разрешения от Костюковичского РГС на право производства ремонтных, строительных и земляных работ (далее - Разрешение) **не допускается.**

- Перед началом производства работ обязательно пригласить представителя Костюковичский РГС (за сутки до начала работ, тел. **71-981**), в нерабочее время и выходные дни - по тел. **162,** 71-900.

- Все работы производить в соответствии с согласованной проектной документацией, все изменения в проект подлежат обязательному пересогласованию с Костюковичским РГС.

- Разрешение должно храниться на объекте. Работы по разрешению имеет право производить только лицо его получившее.

- Осуществление административной процедуры *п. 3.13 «Выдача разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы»* **доступно на едином портале электронных услуг *(***[*portal.gov.by*](https://portal.gov.by/PortalGovBy/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/main/search.jspx?searchText=156.3.13&_adf.ctrl-state=7q5f9cy5j_78&_afrLoop=23646906618834&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#@?_afrWindowId=null&_afrLoop=23646906618834&searchText=156.3.13&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1523zfrny_12)***)*** (код услуги ОАИС 156.3.13).

- Запрещено передавать настоящее разрешение другим лицам и другим организациям (в т.ч. субподрядным, генподрядным). При изменении лица (организации), производящего работы на объекте - должно БЫТЬ ПОЛУЧЕНО НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ.

- Работы вести строго в зоне (на участке), указанной в разрешении.

- Ответственному на объекте (руководителю работ) при производстве работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы не допускается оставлять объект без присмотра, поручать выполнять работы в охранной зоне землеройной техникой.

- На период проведения работ по данному разрешению оградить газовые колодцы и сооружения. Обозначить трассу газопровода под руководством представителя Костюковичский РГС: на асфальте - мелом, на грунте - вешками (прутками). Вешки установить по оси газопровода через 10-12м, на каждом повороте и газовом сооружении. Контролировать сохранность вешек и ограждений.

- Обеспечить сохранность газовых сооружений, колодцев и коверов, привязочных столбиков и знаков.

- При пересечении с трассой газопровода (в т.ч. при выполнении работ закрытым способом) выполнить работы по отшурфовке газопровода вручную. В присутствии представителя Костюковичского РГС.

- После снятия верхнего покрытия над газопроводом (асфальт, булыжник и т.п.) на расстоянии менее 2 м от оси газопровода (стен ГРП, газовых колодцев и других сооружений) раскопка грунта должна производиться вручную - лопатами либо иным шанцевым инструментом без применения ломов, отбойных молотков, кирок и т.п.

- Не допускать складирования (материалов, оборудования, строительного мусора) и отвал грунта ближе 2,0м от оси газопровода

- Следить чтобы над вскрытым газопроводом не было нависающих грунтов (козырьков), трещин у бровок и на откосах, так как падение и сползание грунта может привести к повреждению газопровода. Вскрытые газопроводы должны быть защищены от оползания грунта и надежно закреплены от возможного провисания при значительной протяженности вскрытого зд1астка;

- Ударные механизмы для рыхления грунта применять на расстоянии не менее 3 м, а механизмы, способные отклоняться от вертикальной оси, на расстоянии не менее 5м

- Обратную засыпку вскрытого газопровода производить в присутствии представителя Костюковичского РГС.

Юридические лица, получившие Разрешение, обязаны руководствоваться порядком проведения ремонтных, строительных и земляных работ и соблюдать условия их выполнения, изложенные в Разрешении.

Основанием для выдачи Разрешений является согласованная в установленном порядке проектная документация, разработанная с учетом требований строительных, а при необходимости – иных регламентирующих данные работы норм и правил, а также заявление (письмо) на получение Разрешения.

Разрешение выдается только руководителю работ, т.е. лицу, ответственному за соблюдение порядка проведения ремонтных, строительных и земляных работ и условий их выполнения, изложенных в Разрешении, обученному безопасному производству работ в соответствии с действующим законодательством.

При повреждении газопровода ***необходимо:***

- немедленно прекратить работы, вывести людей из котлована.

- место аварии взять под охрану, не допуская посторонних лиц и открытого огня, возникновения искры (при пользовании электрооборудованием или приборами и т.п.).

- сообщить об этом в аварийную службу Костюковичский РГС по телефону **104.**

В случае повреждения ни в коем случае нельзя самостоятельно выполнять ремонт поврежденного газопровода и засыпать его, даже если повреждена только изоляция и Вам кажется, что повреждение незначительное. Даже если утечки газа нет, газопровод находится под давлением и со временем утечка газа обязательно появится, что может привести к непредсказуемым последствиям.

До прибытия аварийной бригады газоснабжающей организации руководитель работ должен принять меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения доступа в охранную зону посторонних лиц и транспортных средств, а по ее прибытии - принять участие в ликвидации аварии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кодекс Республики Беларусь

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» (КоАП)

- Статья **21.3** Повреждение газопроводов **(кроме** магистральных):

Повреждение газопроводов (кроме магистральных) или их оборудования при производстве работ - влечет наложение штрафа в **размере** от **10** до **30** базовых величин.

**- Статья 21.4** Нарушение правил **и** норм безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте систем газоснабжения, магистральных газопроводов, нефтепроводов, **нефтепродуктопроводов.**

Нарушение правил и норм безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте систем газоснабжения, магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - влечет наложение штрафа в размере от 5 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 20 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - до 500 базовых величин.

За консультациями и получением разрешения обращаться по адресу:

213640 г. Костюковичи, ул. Красноармейская, 2, каб. 4 Тел. 71-981.

График работы: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45.

Обеденный перерыв – с 12-45 до 13-30. Суббота, воскресенье – выходной.

Костюковичский район газоснабжения.