Приложение 2

Перечень

организационно - технических мероприятий необходимых по организации безопасной эксплуатации котлов мощностью менее 100 кВт.

Для организации безопасной эксплуатации котлов мощностью менее 100 кВт руководителям предприятий имеющих на  балансе  находящиеся в эксплуатации  котлы мощностью менее 100 кВт обеспечить реализацию:

- Организационные мероприятия.

1.1. Из числа инженерно - технических работников предприятия назначить приказом лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

1.2. Разработать и утвердить должностную инструкцию для лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. Ознакомить ответственное лицо с инструкцией под роспись.

1.3. Назначить в достаточном количестве обслуживающий персонал кочегаров (истопников), слесарей по обслуживанию приборов безопасности,  установленных на котлах, и системы отопления.

1.4. Организовать и провести обучение обслуживающего персонала кочегаров (истопников) в  учреждениях образования.

1.5. На основании инструкций заводов–изготовителей, в соответствии с установленным оборудованием в котельных, разработать утвердить производственную инструкцию для кочегаров (истопников). Инструкция должна содержать требования по технологической последовательности пуска, остановки, аварийной остановки котельного оборудования, действия персонала при возникновении аварийных ситуаций. К инструкции должна прилагаться тепловая схема котельной с обозначением нумерации запорной арматуры. Нумерация запорной арматуры в котельной должна соответствовать нумерации  указанной в тепловой схеме котельной.

1.6.  На основании инструкции завода–изготовителя,   для слесарей по обслуживанию приборов безопасности, установленных на котлах, разработать утвердить инструкцию по проверке  и обслуживанию приборов безопасности. Ознакомить слесарей  с инструкцией под роспись.

1.7.  Произвести допуск к выполнению работ по обслуживанию котлов:

назначить приказом компетентную комиссию по проверке      знаний вопросов охраны труда и производственных инструкций у персонала обслуживающего котлы;

провести проверку знаний производственных инструкций и     инструкций по охране труда у обслуживающего  персонала;

провести стажировку персонала на рабочем месте;

на основании протокола проверки знаний и результатов приобретенных знаний при стажировке, приказом по предприятию допустить к самостоятельному выполнению работ.

1.8. В соответствии с инструкциями заводов–изготовителей  и установленного оборудования разработать графики планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования.

1.9. В соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования организовать и производить  его ремонт. Результаты ремонтов фиксировать в ремонтных журналах.

1.10.  Обеспечить кочегаров (истопников) сменным журналом. Журнал должен содержать сведения результатов осмотра проверки исправности запорной арматуры, предохранительных клапанов, средств сигнализации,  насосов.

1.11. Обеспечить обслуживающий персонал устойчивой телефонной связью, а также списком номеров телефонов аварийных  служб и администрации предприятия.

1.12. Обеспечить обслуживающий персонал первичными средствами пожаротушения и оказания доврачебной медицинской помощи.

2.  Технические.

2.1.   Требования по обеспечению безопасной эксплуатации  котлов работающих с открытой системой отопления,  (с естественной циркуляцией  теплоносителя):

обеспечить газоплотность и очистку газоходов;

обеспечить очистку  поверхностей нагрева;

наличие  термометра;

наличие предохранительного клапана соответствующего мощности                  котла;

диаметр трубопровода  от котла до расширительного бака, том числе переход от основного трубопровода да расширительного бака, должен быть не менее  50 мм;

отсутствие запорной арматуры от котла до расширительного бака;

обеспечить свободное сообщение расширительного бака с атмосферой;

обеспечить плотность и надежность утепления трубопровода от котла до расширительного бака и места возможного замерзания трубопроводов системы отопления, уделив особое внимание местам перехода от основного трубопровода до расширительного бака;

провести гидравлическое испытание и осмотр котла (котлов).

обеспечить наличие информационной таблички с указанием:

наименования   котла;

разрешенной температуры, разрешенного давления;

число, месяц и год следующего гидравлического испытания и осмотра котла.

2.2. При закрытой системе отопления (работающей с           принудительной циркуляции теплоносителя):

- обеспечить газоплотность и очистку газоходов;

- обеспечить очистку  поверхностей нагрева;

- обеспечить наличие исправного термометра;

- проверить исправность предохранительных клапанов «методом     подрыва»;

- организовать настройку регулируемых предохранительных     клапанов на стенде. По результатам настройки составить акт;

- проверить расположения предохранительных и обратных клапанов, вспомогательного оборудования, в соответствии с проектным решением (если имеется);

- провести гидравлическое испытание и осмотр котла (котлов).

- обеспечить наличие информационной таблички с указанием:

наименования   котла;

разрешенной температуры, разрешенного давления;

число, месяц и год следующего гидравлического испытания и осмотра котла.

3. Эксплуатационные.

В период эксплуатации котлов и котельного оборудования     необходимо:

3.1.  Ответственному лицу за исправное состояние и безопасную         эксплуатацию котлов:

- на рабочих местах обеспечить персонал утвержденными производственными инструкциями, тепловой схемой, сменным журналом;

- ежедневно проверять записи в сменном журнале;

- своевременно организовывать и устранять возникшие при - эксплуатации оборудования неисправности;

- своевременно организовывать и проводить техническое обслуживание и ремонт котельного оборудования;

- систематически проверять контролировать выполнение инструкций обслуживающим персоналом;

- отстранять от работы персонал не прошедший обучение и периодическую проверку знаний.

3.2.  Кочегару (истопнику)  ежесменно проверять и записывать в сменный журнал:

- исправность предохранительных клапанов методом  «Подрыва»;

- исправность манометра с установкой стрелки на «ноль» (при наличии);

- наличие  воды в  расширительном баке;

- другие вопросы, предусмотренные производственной инструкцией.